## KZP stavby HSV PSV TZB
Kontrolní a zkušební plán stavby (KZP) — HSV, PSV, TZB
Plán kontrol kvality, zkoušek a bodů zastavení (Hold Point) pro stavbyvedoucí a TDS · stavbadenik.cz
Stavba (název, místo, č. povolení záměru)
Zhotovitel a stavbyvedoucí (jméno, č. autorizace)
Technický dozor stavebníka — TDS (jméno, kontakt)
Datum schválení KZP
Kód / díl | Stavební práce / konstrukce | Předmět kontroly a zkoušky | Norma ČSN / tolerance | Bod (W / H) | Výstupní doklad do SD / ke kolaudaci | Výsledek | Datum, č. listu SD a podpis TDS
HSV 1 | Zemní práce a základová spára | Únosnost pláně, zhutnění podsypu, vytyčení | ČSN 72 1006 (Edef,2 ≥ 45 MPa) | H - Hold Point | Protokol o zkoušce zhutnění + zápis v SD | Vyhovuje | 12. 4. 2026 / SD 04 / Ing. Dvořák
HSV 2 | Základy a ležatá kanalizace | Krytí výztuže, zemnič FeZn, zkouška těsnosti kanalizace | ČSN EN 13670, ČSN EN 1610 | H - Hold Point | Protokol před zakrytím + revize zemniče | Vyhovuje | 24. 4. 2026 / SD 09 / Ing. Dvořák
HSV 3–4 | Svislé zdivo, věnce a stropy | Svislost a rovinatost zdiva, uložení překladů, výztuž stropu | ČSN EN 1996-2, ČSN EN 13670 | H - Hold Point | Protokol o kontrole výztuže stropu před betonáží | Vyhovuje | 20. 5. 2026 / SD 18 / Ing. Dvořák
PSV 711 | Hydroizolace a izolace proti radonu | Celistvost pásů/fólie, šířka přesahů, detaily prostupů | ČSN P 73 0600, ČSN 73 0601 | H - Hold Point | Protokol před zakrytím + fotodokumentace | Vyhovuje | 02. 6. 2026 / SD 23 / Ing. Dvořák
TZB | Rozvody vody, topení, plynu a elektro | Tlaková zkouška vodovodu a topení, uložení kabelů v drážkách | ČSN EN 806-4 (1,5× MDP) | H - Hold Point | Protokol o tlakové zkoušce + výchozí revize | Vyhovuje | 15. 7. 2026 / SD 35 / Ing. Dvořák
PSV 771 | Podlahové potěry a nášlapné vrstvy | Vlhkost potěru (CM metoda), rovinatost podlahy, dilatace | ČSN 74 4505 (≤ 2 mm / 2 m) | W - Witness Point | Protokol o měření vlhkosti a rovinatosti | Čeká | Před pokládkou krytin
H (Hold Point — bod zastavení): Zhotovitel nesmí zakrýt konstrukci ani pokračovat v návazné operaci bez kontroly a souhlasu TDS (§ 2626 OZ).
W (Witness Point — bod sledování): Zhotovitel pozve TDS nejméně 3 pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku.
Vzor a vysvětlení: https://stavbadenik.cz/vzory/kontrolni-a-zkusebni-plan-stavby