## Zkoušky TZB
Evidence tlakových zkoušek a zkoušek těsnosti rozvodů TZB
Vzor stavbadenik.cz · ke stažení zdarma · ČSN 75 5409, ČSN EN 806-4, ČSN 75 6760, ČSN EN 1610 · podklad ke kolaudaci (§ 232 SZ)
Stavba (název a adresa)
Zhotovitel TZB (firma, IČO)
Stavbyvedoucí / Technický dozor stavebníka (TDS)
Použitý manometr (výr. č., kalibrace platná do)
Č. prot. | Datum | Profese / druh zkoušky | Úsek / podlaží / stoupačka | Materiál a DN (mm) | Délka (m) | Provozní tlak PN (bar) | Zkušební tlak (bar / kPa) | Doba (min) | Pokles Δp / úbytek | Výsledek | Zápis v deníku / podpis TDS
TZ-01 | 2026-04-14 | Kanalizace — těsnost (voda) | Ležatá kanalizace pod základovou deskou, šachta Š1–stoupačky K1–K3 | PVC-U KG SN8 DN 110–160 | 34.5 | 0 | 0.5 | 30 | 0,02 l (v normě) | VYHOVUJE | SD list č. 18 — Ing. Dvořák
TZ-02 | 2026-06-09 | Vodovod — tlaková | Vnitřní vodovod SV + TV, 1. NP a 2. NP před zakrytím drážek | PPR PN 20 d 20–32 mm | 68 | 6 | 10 | 120 | 0,0 bar (těsné) | VYHOVUJE | SD list č. 42 — Ing. Dvořák
TZ-03 | 2026-06-11 | Kanalizace — těsnost (vzduch) | Vnitřní odpadní potrubí K1–K3 a připojovací potrubí 1.–2. NP | PP HT DN 50–110 | 41 | 0 | 0.2 | 15 | 0,0 kPa (těsné) | VYHOVUJE | SD list č. 44 — Ing. Dvořák
TZ-04 | 2026-06-25 | Vytápění / podlahovka — tlaková | Podlahové vytápění 1. NP + 2. NP (11 okruhů) před litím anhydritu | PE-Xa 16×2,0 mm | 740 | 3 | 6 | 180 | 0,0 bar (pod tlakem při lití) | VYHOVUJE | SD list č. 53 — Ing. Dvořák
Tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti provádějte vždy před zakrytím potrubí (záhozem výkopu, zazděním drážek, zalitím podlahového potěru).
Podle § 232 odst. 2 písm. e) stavebního zákona č. 283/2021 Sb. jsou doklady o výsledcích předepsaných zkoušek povinnou přílohou žádosti o kolaudační rozhodnutí.
Vzor a vysvětlení: https://stavbadenik.cz/vzory/zkouska-tesnosti-a-tlakova-zkouska